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技术参数
采购及施工内容
1. 反渗透膜关键性能参数
（1）‌产水量‌：2600 GPD（9.8 m³/d），偏差范围±15%
（2）‌脱盐率‌：公称 99.3%，最低 99.0%（基于 1500 mg/L NaCl）
（3）‌有效膜面积‌：85 ft²（7.9 m²）
（4）‌膜结构‌：卷式芳香聚酰胺复合膜
（5）‌测试条件‌：压力 150 psi (1.03 MPa)、温度 77°F (25℃)、回收率 15%、pH 6.5-7.0、1500 mg/L NaCl 溶液
2. 软化阳离子交换树脂更换
（1）‌骨架结构‌：苯乙烯 - 二乙烯苯共聚体（交联度 7%）
（2)‌功能基团‌：磺酸基 (-SO₃H)
（3）‌体积全交换容量‌：≥1.9 mmol/mL (eq/L)
（4）‌质量全交换容量‌：≥4.5 mmol/g
（5）‌含水量‌：45%~53%
（6）‌湿视密度‌：0.77~0.87 g/mL
（7）‌湿真密度‌：1.24~1.28 g/mL
（8）‌粒度范围‌：0.315~1.25 mm（占比≥95%）
（9）‌有效粒径‌：0.40~0.60 mm
（10）‌均一系数‌：≤1.6
（11）‌磨后圆球率‌：≥90%
（12）‌使用温度上限‌：钠型≤120℃，氢型≤120℃
（12）‌pH 适用范围‌：0~14
（13）‌转型膨胀率 (Na⁺→H⁺)‌：≤10%
3. 椰壳活性炭滤料整体更换
（1）强度：≥90-95%（椰壳/果壳类较高）
（2）水分：≤5-10%
（3）灰分：≤5%
（4）充填密度：约 0.45-0.65 g/ml
（5）pH值：根据用途不同，通常在5-11之间

4. 锰砂滤料更换与级配重构
重新铺设高精度锰砂滤层，严格按照水力滤速、截污层级、孔隙率标准完成分层级配，重建预处理精密截留屏障。
二、服务商资质及技术要求
1. 服务商须具备医用纯水设备专项运维施工经验，熟悉医院检验、供应室纯水系统工艺流程，具备同类医疗机构整套滤材更换成功案例。
2. 配备专业持证运维技术人员，可独立完成膜系统调试、树脂再生、滤层级配、系统水力平衡、水质标定、管路消毒全套精密工艺。
3. 所投反渗透膜、离子交换树脂、椰壳活性炭、精密蒙砂滤料均为医用级高标准材质，适配医疗纯水连续运行工况，提供产品资质、检测报告、质量溯源资料。
4. 具备系统故障预判、水力参数调校、水质异常整改能力，杜绝更换后出现堵膜、水质波动、系统压降异常等次生故障。
5. 提供完整施工方案、安全作业方案、水质验收报告、竣工运维档案，质保期内提供系统稳态运维技术支持。
6.系统运行稳定后，检验科、供应室终端用水电导率、电阻率、水体硬度、余氯、浊度、微生物指标全部符合《医用纯水系统技术要求》《消毒供应中心清洗用水规范》标准，满足临床检验、器械精洗、灭菌配套用水需求。
7.  贵单位需具备相应医疗设备维修资质(提供资质复印件加盖公  章),维修技术人员需持有相关专业资格证书，确保维修操作符合医疗设备安全 管理相关规范。
8.   维修后设备需达到原厂标准及临床使用要求，性能稳定、检测 精准，能够正常投入临床诊疗工作，维修部位质保期不少于24个月。
9.  维修所需配件需为原厂正品标准合格配件，严禁使用假冒伪劣配件，若使用非原厂配件需提前书面告知我方，经我方确认后方可使用。
10.  接到我方维修通知后，服务商需在1小时内响应，2小时内到达现场，并在1工作日内完成维修,费用由供应商。
三、其他要求
将原设备现有水样采集口拆除，更换为适应科室需求的最新标准取样口，费用供应商承担。
无偿为科室提供一套福禄克纯水检测仪一台使用期限由院方决定。
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